IEC-870-5系列及DNP V3.0规约简介

蔡 运 清

摘 要

SCADA 行 业 如 今 终 于 有 了 国 际 标 准 规 约，IEC－870－5 系 列 以 及 美 国 标 准 DNP V3.0。 由 于 标 准 规 约 的 适 用 面 广， 理 解， 使 用 及 实 现 标 准 规 约 难 度 增 大。 这 里 介 绍 这 两 个 规 约 体 系 的 基 本 框 架， 重 点 介 绍 在 北 美 及 中 国 使 用 的 DNP3.0 规 约 以 及 使 用 中 应 注 意 的 问 题。

关 键 字:  SCADA，配电自动化，变电站自动化

IEC 870－5系 列 规 约 由 总 部 设 在 瑞 士 日 内 瓦 市，多 个 成 员 国 组 成 的 国 际 性 组 织 制 定 的 关 于“ 遥 控 设 备 和 系 统 － 第 五 部 分， 通 讯 规 约” 系 列。DNP3.0 是 美 国 IEEE 的 电 力 工 程 协 会 (PES) 在 IEC 的 基 础 上 制 定 的 美 国 国 家 标 准。 DNP 为 Distributed Network Protocol ( 分 布 网 络 规 约) 的 缩 写。

一。 IEC 870－5 系 列 规 约

IEC 870－5 规 约 系 列 由 三 大 部 分 组 成，1. 物 理 层 的 选 用 和 数 据 链 层 的 定 义 和 选 用;  2. 应 用 层 基 本 功 能 定 义 及 选 用，3. 各 个 典 型工 业 过 程 的 数 据 及 功 能 定 义 标 准。 IEC－870－5 系 列 规 约 文 件 有 ( IEC 已 将 870 编 号 改 为 60870 )。

IEC 60870-5-1     1990 年 02 月 遥 控 设 备 和 系 统－第 五 部 分，通 讯 规 约,  第 一 节  传 输 帧 格 式；

IEC 60870-5-2     1992 年 04 月 遥 控 设 备 和 系 统－第 五 部 分，通 讯 规 约,  第 二 节  联 结 传 输 步 骤；

IEC 60870-5-3     1992 年 09 月 遥 控 设 备 和 系 统－第 五 部 分，通 讯 规 约,  第 三 节  应 用 数 据 通 用 格 式；

IEC 60870-5-4     1993 年 09 月 遥 控 设 备 和 系 统－第 五 部 分，通 讯 规 约,  第 四 节  应 用 数 据 的 定 义 和 编 码，

IEC 60870-5-5     1995 年 07 月 遥 控 设 备 和 系 统－第 五 部 分，通 讯 规 约,  第 五 节  基 本 应 用 功 能；

IEC 60870-5-101 1995 年 11 月 遥 控 设 备 和 系 统－第 五 部 分，通 讯 规 约,  第101节  用 于 基 本 遥 控 应 用 补 充 标 准；

IEC 60870-5-102 1996 年 06 月 遥 控 设 备 和 系 统－第 五 部 分，通 讯 规 约,  第102 节 用 于 电 力 系 统 总 加 数 据 传 输

的 补 充 标 准；

IEC 60870-5-103  1995 年 2 月( 初 稿 ) 遥 控 设 备 和 系 统 － 第 五 部 分， 通 讯 规 约,   第103 节  用 于 保 护 设 备 通 讯 的

补 充 标 准。

特 别 要 注 意 的 是，IEC 870－5 及 DNP 3.0 规 约 并 没 有 将 所 有 的 内 容 全 部 固 定。 它 们 固 定 一 些 基 本 组 成 的 格 式 以 保 证 标 准 的 通 用 性， 同 时 它 们 规 定 了 一 些 基 本 规 则 和 选 择 范 围。 以 适 应 各 种 设 备 及 系 统。

|  | 物 理 层 | 数据传输帧格式及方式 |  | 层 | Ó¦ ÓÃ ²ã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 列 | Òì ²½ RS232, V.24/V.28 FSK MODEM ËÙ ÂÊ(bits/s): 300, 600, 1.2k, 2.4k,4.8k, 9.6k, 19.2k 同 步 RS232， X.24/X.27 速 率(bits/s): 600,1.2k,2.4k,4.8k,9.6k,19.2k,64k | 四种数据传 输帧 格式 FT1.1， FT1.2， FT2， FT3. | 对 等 | ÎÞ | 101 102 103 |
| DNP 3.0 | 异 步 RS232 ，V.24/V.28 FSK MODEM | 类 似 FT3 | 发方式 | ÓÐ | Èý ¸ö ×Ó ¼¯ ¹² 57 ÖÖ Ó¦ ÓÃ Êý ¾Ý Àà ÐÍ |

IEC 规 定 的 数 据 传 输 基 本 方 式 为 8 个 数 据 位，1 个 起 始 位，1 个 偶 校 验 位。IEC FT 的 四 种 帧 格 式 依 有 无 帧 校 验 和 帧 校 验 的 长 度 及 频 度 而 不 同。 FT1.1 的 帧 以 一 个 起 始 字 节 开 始， 应 用 数 据 之 后 的 终 止 字 符 为 一 帧， 一 帧 中 应 用 数 据 长 度 为 0 －127 字 节， 无 帧 校 验。 FT1.2 一 帧 中 应 用 数 据 长 度 为 0 －255 字 节， 在 终 止 字 符 之 前 有 一 个 字 节 的 帧 校 验 字 节。FT2 的 帧 以 一 个 起 始 字 节 开 始， 每 十 五 个 应 用 数 据 之 后 加 一 个 单 字 节 的 校 验 码。 一 帧 的 中 应 用 数 据 长 度 0－255。 FT3 的 帧 以 二 个 起 始 字 节 开 始， 每 十 六 个 应 用 数 据 之 后 加 两 个 单 字 节 的 校 验 码。 一 帧 的 中 应 用 数 据 长 度 为 0－255。 IEC 870－5 系 列 规 定 了 起 始 及 终 止 字 符 的 选 择 范 围， 还 规 定 了 校 验 码 的 计 算 方 法 以 及 传 输 中 的 时 间 配 合。 帧 中 应 用 数 据 长 度 也 有 固 定 长 度 格 式 及 变 化 长 度 格 式。

| 帧格式 | 距离 | ÍêÕûÐÔ | 传 输 效率 | 应 用 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT1.1 | 2 | I1 | 72% | 简单数据更新，如读取测试数据，打印机，绘图仪 |
| FT1.2 | 4 | I2 | 61% | 简单数据更新，如读取测试数据，打印机，绘图仪 |
| FT2 | 4 | I2 | 88% | 比较严格性能要求 |
| FT3 | 6 | I2 | 78% | 较严格性能，数据完整要求。用于同步共用通讯。 |

二。 DNP3.0 规 约

DNP3.0 是 美 国 IEEE 的 电 力 工 程 协 会 (PES) 在 IEC 的 基 础 上 制 定 的 美 国 国 家 标 准。IEEE/PES 推 荐 的 标 准 是 两 个， IEC870-5-101 和 DNP 3.0。 DNP 最 开 始 的 老 版 本 为 加 拿 大 一 家 RTU 生 产 厂 家 自 己 的 专 用 规 约。 在 IEC870－5 开 始 工 作 以 后， IEEE 也 开 始 制 定 自 己 的 规 约， 并 选 择 DNP 为 蓝 本。实 际 上 DNP 仅 仅 是 物 理 层 和 数 据 链 层 参 照 了 IEC870－5， 应 用 层 则 完 全 与 IEC70－5 不 同。 因 为 当 时 IEC 870－5 的 应 用 层 也 没 有 制 定 出 来。 1993 年 DNP 发 表 的 标 准 文 件 有：

DNP 3.0 Data Link Layer         ( DNP 3.0 的 数 据 链 )

DNP 3.0  Transport functions   ( DNP 3.0 的 传 输 层 )

DNP 3.0 Application Layer      ( DNP 3.0 的 应 用 层 )

DNP 3.0 Data Object Library   ( DNP 3.0 的 应 用 数 据 格 式 库)

在  1995 年， 鉴 于 DNP3.0 的 功 能 庞 大， 在 现 有 设 备 上 实 现 全 部 DNP3.0 的 功 能 很 难， 必 要 性 也 不 大，DNP 用 户 协 会 将 DNP3.0 的 功 能 分 为 3 个 子 集， 出 版 了 DNP 3.0  Subset Definitions  ( DNP 3.0 子 集 定 义 )

1。DNP 3.0 中 应 用 数 据 的 分 类

DNP3.0 将 基 本 应 用 数 据 分 为 四 大 类， 固 态 值 (Static),  事 件 数 据 (Event), 固 态 冻 结 数 据 (Frozen Static),  事 件 冻 结 数 据 (Frozen Event)。 同 时 这 四 大 类 数 据 分 四 个 组 ( Class )。 第 零 组 固 定 为 所 用 的 固 态 值 数 据， 第 二， 三， 四 组 全 部 为 事 件 数 据 分 组， 并 且 每 个 事 件 数 据 的 分 组 可 以 任 意 在 线 修 改。

DNP3.0 中 所 有 的 数 据 都 可 含 有 一 个 字 节 标 帜 ( flag )或 称 为 值 的 状 态， 其 中 第 一 至 第 五 位 比 较 通 用， 分 别 表 示 on-line 实 时 在 线, restart 重 启 动, communication lost 通 讯 中 断, remote forced data 远 方 强 行 修 改, local forced data 本 地 强 行 修 改。

固 体 值 为 某 个 物 理 或 逻 辑 状 态 的 当 前 值， 可 以 是 16 位 或 32 位 数 据； 事 件 数 据 为 某 个 物 理 或 逻 辑 状 态 的 变 化， 可 以 含 有 变 化 的 时 间；固 态 冻 结 数 据 顾 名 思 义 为 固 体 数 据 在 某 个 时 刻 的 值，可 以 含 有 时 间； 冻 结 固 态 数 据 可 作 为 事 件 来 反 映， 这 种 数 据 称 为 事 件 冻 结 数 据。 涉 及 到 的 时 间 可 以 是 相 对 时 间， 也 可 以 是 绝 对 时 间。

在 DNP 3.0 中， 所 有 的 应 用 数 据 按 块 ( Object ) 来 定 义， 每 个 块 都 有 规 定 的 格 式 及 对 应 的 编 号， 它 们 组 成  DNP3.0 的 应 用 数 据 格 式 库 ( Data Object Library)。 应 用 数 据 的 编 号 方 法 为 数 据 块 组 号 ( Object Group ) 和 对 应 的 块 变 异 编 号 ( Object Variation ) 所 组 成。 下 面 是  数 据 块 23块 变 异 编 号 5 的 格 式。( 32 位 计 数 器 冻 结 带 时 间)

标 帜 (Flag)	7     6    5    4    3    2    1    0       1 个 字 节

冻 结 数 据	31			         4 个 字 节

0

冻 结 时 间	47			         8 个 字 节

0

2。DNP 3.0 中 的 扫 描 方 式

DNP3.0 的 扫 描 方 式， 按 DNP3.0 文 本， 分 为 四 种 基 本 扫 描 方 式。

- 哑 态 工 作 方 式。 主 站 从 不 主 动 与 仆 从 设 备 通 讯， 一 切 通 讯 为 仆 从 设 备 的

- 自 发 通 讯 来 报 告 变 化 数 据

- 非 请 求 变 位 工 作 方 式。 与 哑 态 唯 一 的 不 同 是， 主 站 会 请 求 所 有 静 态 数 据

- 变 位 扫 描 方 式。 主 站  会 请 求 所 有 静 态 数 据， 并 不 时 地 扫 描 变 化 数 据。

- 扫 描 静 态 方 式。 主 站 仅 仅 请 求 所 有 或 部 分 静 态 数 据。

实 现 DNP3.0 这 四 种 标 准 扫 描 方 式 的 方 法 不 同 会 产 生 数 据 实 时 性 的 区 别。

在 最 常 用 的 变 位 扫 描 方 式 中，DNP3.0 可 以 利 用 两 种 方 法 来 获 得 变 位 数 据，  一 是 读 取 事 件 数 据 来 获 得 变 位 数 据。 依 DNP3.0,  变 位 数 据 有 数 字 量， 模 拟 量， 累 积 计 数 量  的 变 化 数 据。 而 事 件 数 据 就 更 多。 因 此 利 用 读 取 事 件 数 据 来 获 得 变 位 数 据 灵 活 性 大， 可 以 在 线 修 改。 自 然 实 现/测 试 都 比 较 复 杂。  通 道 利 用 效 率 都 会 不 同。  二 是 利 用 简 单 的 方 法 来 读 取 固 定 的 变 化 数 据， 例 如 仅 读 取 不 带 时 间 的 数 字 量 变 位 ( 块 2 变 异 编 号 1 ) 和/或 16 位 不 带 时 间 的 模 拟 量 变 化 ( 块 32 变 异 编 号 2 )。 这 样 通 道 的 效 率 比  较 容 易 保 证。

3。 DNP 3.0 的 几 个 典 型 命 令

DNP3.0 的 功 能 代 码， 数 据 链 层 有 6 个， 应 用 层 的 有 25 个， 应 用 数 据 格 式 有 57 个。 与 以 前 规 约 大 不 同 的 地 方 是 DNP3.0 应 用 层 支 持 非 应 答 方 式 的 自 发 方 式， 即 通 讯 一 方 可 以 在 无 任 何 其 它 通 讯 方 的 数 据 请 求 时， 向 其 它 通 讯 方 主 动 传 送 数 据。 这 个 命 令 方 式 实 现 起 来 比 较 难， 主 要 要 解 决 碰 撞 问 题。

DNP 3.0 的 命 令 代 码 分 为 两 个 层 次 的 命 令 代 码， 一 个 是 数 据 链 层 的 帧 传 输 控 制 命 令 代 码； 一 个 是 应 用 层 的 功 能 代 码。 应 用 层 的 功 能 代 码 ( 如 读，写 命 令 ) 与 对 应 的 参 数 形 成 完 整 的 应 用 层 的 报 文。 这 里， 应 用 层 功 能 代 码 对 应 的 参 数 主 要 由 DNP3.0 的 应 用 数 据 的 类 型 和 索 引 组 成。

常 用 的 应 用 层 功 能 码 有 读，写，控 制， 冻 结， 事 件 数 据 的 在 线 分 组，自 发 命 令，其 它 大 类。

读 命 令 为 命 令 代 码 1， 用 于 读 取 各 种 静 态， 事 件 以 及 RTU 配 置 数 据。写 命 令 代 码 为 2， 在 DNP 3.0 中 比 较 含 糊， 有 时 甚 至 可 以 作 为 控 制 用， 通 常 用 于 写 时 间 (  块 50 )， 内 部 指 示 数 据 ( 块 80) 和 数 据 文 件 (  块 70)。 控 制 命 令 有 4 个 命 令 代 码， 分 别 为 选 通 3， 操 作4， 直 接 操 作 5， 无 确 认 直 接 操 作 6。冻 结 命 令 则 有 6 个 命 令 代 码， 分 别 适 应 不 同 的 应 用。 它 们 是 立 即 冻 结 7， 无 确 认 立 即 冻 结 8， 冻 结 置 零 9， 无 确 认 冻 结 置 零  10， 按 时 间 冻 结 11， 无 确 认 按 时 间 冻 结 12。 值 得 注 意 的 是，DNP3.0 提 供 的 按 时 间 冻 结 方 式 及 计 数 器 冻 结 带 时 间 数 据 可 以 完 全 解 决 长 期 以 来 RTU 脉 冲 累 积 容 易 丢 失 的  问 题。 主 站 利 用 这 个 功 能 就 不 会 因 在 整 点 读 不 到 脉 冲 数 据 而 丢 失 这 个 数 据。事 件 数 据 的 在 线 分 组 命 令 代 码 为 22， 这 个 命 令 是 为 了 配 合 读 事 件 数 据 组 数 据 ( 数 据 块 60 ) 而 设。自 发 命 令 功 能 的 启 动/ 停 止 分 别 为 代 码 20，21。 自 发 命 令 本 身 的 代 码 为 130。其 它 命 令 还 有  冷 热 启 动 (  代 码 13,14)， 数 据 程 序 初 始 化 ( 15,16 )， 程 序 启 动/ 停 止  ( 17,18 )， 结 构 保 存 ( 19 ) 和  仆 从 侧 确 认 代 码 129。

4。DNP  实 际 使 用 中 的 注 意 事 项

- 检 查 由 DNP 设 备 厂 家 提 供 的 标 准 DNP 规 约 实 施 表。( DNP V3.0 Device Profile

- Document )

- DNP 3.0 的 标 准 中 附 有 DNP 规 约 实 施 表。 其 目 的 就 是 为 了 方 便 DNP 3.0  的 用 户 在 选 择 DNP3.0 设 备 时， 保 证 各 厂 家 设 备 之 间 的 相 互 操 作 性。 或 者 说， DNP3.0 主 站 功 能 要 求 仆 从 侧  均 能 满 足， 仆 从 侧 的 功 能 特 点， 主 站 侧 也 能 完 全 发 挥 出 来。

- 检 查 对 事 件 数 据 的 在 线 分 组 方 式。

- 时 间 数 据 的 总 线 分 组 能 力 是 调 整 系 统 实 时 响 应 及 提 供 通 道 效 率 的 有 效 方 法。 特 别 是 应 用 对 象 不 同， 关 心 的 重 点 不 同 时， 其 效 果 比 较 明 显。

- 要 求 DNP 主 站 侧 设 备 厂 家 提 供 的 DNP 初 始 化 及 正 常 扫 描 所 用 命 令， DNP  仆 从 侧 设 备 厂 家 提 供 约 定 缺 省 的 数 据 块 变 异 编 号，保 证 有 效 地 使 用 通 讯 通 道。

- DNP3.0 中， 不 少 命 令 是 重 复 的， 应 用 数 据 也 是 重 复 的。  主 站 扫 描 方 式 不 同， 一 方 面 可 以 减 少 各 种 重 复， 提 高 通 道 效 率， 同 时 可 以 一 定 程 度 上 实 现 实 时 优 先 级。

- 检 查 DNP 主 设 备 和 仆 设 备 厂 家 提 供 的 有 关 DNP 未 明 确 定 义 部 分 的 实 施 说 明

DNP3.0 规 约 并 不 完 整， 新 的 版 本 也 会 出 现。 这 个 问 题 中 最 明 显 的 就 是 模 拟 量 变 化 扫 描 死 区 的 设 置。DNP3.0 规 定 的 方 法 完 全 不 能 保 证 厂 家 之 间 的 相 互 操 作 性。

感  谢

在 此 特 别 感 谢 国 家 电 力 调 度 通 讯 中 心 辛 耀 中 先 生 的 支 持 鼓 励。 并 欢 迎 读 者 与 作 者 联 系， 作 者 的 电 子 邮 件 地 址 为 jimcai@hotmail.com。

附 录   术 语 解 释

1。哈 明 顿 距 离 (Hamming Distance)

编 码 方 式 的 检 错 和 自 矫 错 能 力 指 标， 它 的 值(H) 表 示 在 传 送 的 一 帧 数 据 时，编 码 方 式 能 够 检 测 并 恢 复 多 少 个 错 误 代 码 的 数 目。 并 且 理 论 上 能 够 检测 (H-1) 个 错 误 代 码。为 了 检 测 并 校 正 出 e 个 错 误 码，你  编 码 的 哈 明 顿 距 离 至少为 2e+1。哈 明 顿 距 离 的 严 格 定 义 是， 某 个 由 各 种 编 码 组 成 的 编 码 集， 该 编 码 集 中 各 个 编 码 之 间 不 相 同 的 最 小 代 码 数 为 该 编 码 集 的 哈 明 顿 距 离。

2。 数 据 完 整 性 指 标

数 据 完 整 性 指 标 用 于 评 价 规 约 丢 失 数 据 和 不 能 校 验 错 误 代 码 的 统 计 指 标。

IEC 定 义 了 三 个 级 别 的 数 据 完 整 性 指 标 I1， I2， I3。 I1 的 完 整 性 最 差。它 们 的 特 点 可 通 过 下 表 可 以 比 较。 其 中 的	 残 余 错 误 代 码 率 为 未 检 测 到 的 错 误 信 息 总 数 与 总 的 传 输 信 息 数 之 比。 残 余 信 息 丢 失 率 为 未 检 测 到 的 信 息 丢 失 总 数 与 总 的 传 输 信 息 数 之 比。

| 在 1200 bits/s 通 讯 速 率， 误 码 率 BER 为 10－4， 一 帧 数 据 大 小 为 100 位。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据完整性指标 | 残余错误代码率 | 出现未能校验出错误代码的平均时间 | 典型应用 |
| I1 | 10－6 | 1天 | 周期更新系统；远程读表 |
| I2 | 10－10 | 26年 | 事件驱动传输 |
| I3 | 10－14 | 26000年 | 重要信息传输，遥控 |

3。规 约 的 传 输 效 率

规 约 的 传 输 效 率 为

（K * qN  ) / N

这 里 		K 为 一 帧 中 的 应 用 数 据 位 数；

N 为 一 帧 中 的 所 有 数 据 位。 包 括 起 始 终 结 字 符， 校 验 位， 校 验 字， 分

割 符;

q 为 接 收 正 确 代 码 的 概 率。

Basics of IEC-870-5 Series and DNP V3.0 Protocols

Jim Y. Cai

Abstract:

SCADA industries finally have the standard protocols , international standard IEC-870-5 series and the America's DNP V3.0.  The standards,  trying to cover all the applications, is hardly to understand , use and implement. In this paper, basic components and concepts of the standards are introduced and mainly focus on widely available DNP V3.0 in the Northen Amereica and China and also give some suggesstions on how to make full use of the DNP V3.0 protocol.

Keywords: SCADA, DA, Substation Automation

1997 年 七 月 30 日 于 San Jose